110kV梅丰甲乙线技术改造项目

(招标编号：MYJX2023-04)

招标文件

招标人：丰顺县梅丰水电发展有限公司

日期：2023年7月

注意事项

1、招标文件的获取：投标单位自行登录广东梅雁吉祥水电股份有限公司官网（网址：http://www.chinameiyan.com）下载获取招标文件。

2、投标人须按照招标文件要求提供有效的资格证明文件，而且投标文件须由投标人法定代表人或其授权的代理人进行页签（或加盖骑缝章，或逐页加盖投标人单位公章）；投标文件中“投标一览表”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方应盖其公章；同时提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

3、投标报名截止时间：2023年8月7日17时00分。

4、投标报名和招标文件费用：免费。

5、投标报名的方式、邮箱（或地点）和要求有如下两种（可任选以下一种方式）：

5.1线上投标报名的方式、邮箱和要求：

在投标报名截止时间前，将招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、资质证书副本和安全生产许可证、法人身份证复印件、法人授权书、联系方式等资料（加盖单位公章）扫描件发送到指定邮箱：meiyanzgs@163.com。要求线上报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

5.2线下投标报名的方式、地点和要求：

在投标报名截止时间前，到广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司办公楼4楼总工室办理投标登记手续，同时须递交招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、资质证书副本和安全生产许可证、法人身份证复印件、法人授权书、联系方式等资料（加盖单位公章）。要求线下报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

- 6、投标保证金采用银行汇款方式，凭证的备注栏须注明：投标保证金(招标编号：MYJX2023-04)。为避免因投标保证金未到账而导致无效投标，建议至少提前2个工作日转账。

- 7、投标文件份数：纸质版1式5份，1份正本和4份副本；电子版1套（份）。

8、如无另行说明，纸质投标文件的递交只接受现场递交的方式，以其他方式递交的投标文件将不予以受理。

9、投标截止时间：2023年8月8日10时00分(北京时间)，请已成功报名的投标人务必及时将投标文件送达指定地点，逾期将不予受理。投标截止时间和开标时间为同一个时间。

10、现场开标时，投标人需带齐营业执照、资质证书副本和安全生产许可证、法人身份证复印件、法人授权书、联系方式等资料（加盖单位公章）交予工作人员进行核对。

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法	14

第四章 合同主要条款	18

第五章 图  纸	26

第六章 用户需求书	27

第七章 投标文件格式	40

第一部分 商务标	41

一、投标函	42

二、法定代表人身份证明	44

三、授权委托书	45

四、项目负责人简历表及证明文件	46

五、拟投本项目技术人员及证明文件	47

六、投标保证金	48

七、资格审查资料	49

八、投标人近年财务状况	50

九、投标人近年承接过的同类业绩情况表	50

十、投标承诺函	51

十一、供应商声明书	52

十二、供应商廉洁承诺书	53

十三、“信用中国”截图	54

第二部分 技术标	56

一、项目实施方案	56

二、其他需要的资料	56

第三部分 价格标	57

一、投标一览表	57

二、报价明细表	58

第四部分 电子投标文件	62

# 第一章 招标公告

1.招标条件

本项目为110kV梅丰甲乙线技术改造项目（招标编号：MYJX2023-04），招标人为丰顺县梅丰水电发展有限公司。建设资金由招标人自筹，资金已到位，项目已具备招标条件，现进行国内公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1项目名称：110kV梅丰甲乙线技术改造项目

2.2招标编号：MYJX2023-04

2.3招标方式：公开招标

2.4工程预算：人民币104.17万元（不含税）

2.5施工工期：接到甲方开工通知后15日历天（计划开工时间为2023年11月）

2.6施工地点：广东省梅州市丰顺县汤西镇110kV梅丰甲乙线全线现场

2.7招标范围：将48基杆塔合成绝缘子全部更换为玻璃绝缘子，并更换其导线金具及导线跳线；更换地线金具串和ADSS光缆金具串；更换拉线的回尾扎线；对水泥门杆的所有组杆金具等金属部件防锈刷漆处理，金属部件总重约为8.13吨。（详见第六章用户需求书）。

3.投标人资格要求

3.1投标人必须是合法注册的独立法人或其他组织且具有有效的安全生产许可证；

3.2具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“统一社会信用代码”的营业执照；

3.3资质要求：投标人必须具有机电安装工程专业承包二级以上（含二级）资质，或者具有《承装（修、试）电力设施许可证》三级以上（含三级）许可，或者具有电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质，或者具有输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质；

3.4人员要求：

3.4.1拟派驻的项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员须符合国家对相关负责人的要求，应具有相应的资格证书并在有效期内；且与投标单位存在劳动合同关系的员工，投标时须提供身份证复印件、资格证书、劳动合同复印件和至投标报名截止前6个月内的社保证明等材料（须加盖投标单位公章）；

3.4.2项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员需驻项目现场管理，如有事临时离开项目现场需向甲方提交纸质请假申请；

3.4.3中标后进场时，甲方将对项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员进行核查（含身份证、资格证书、劳动合同复印件和至投标报名截止前6个月内的社保证明、劳动合同），与投标文件提供的人员一致方可进场；

3.4.4项目施工过程中，甲方将随机对现场项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员进行核查（含身份证、资格证书、至投标报名截止前6个月的社保证明、劳动合同），与投标文件提供的相关人员需一致，如发现与投标文件不符合的人员将会被请出项目现场，项目施工暂停整改，直至与投标文件提供的项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员一致方可继续施工，造成的工期延误等相关后果由乙方承担。

3.5业绩要求：投标人近3年（2020年1月至投标截止时间）至少有1项同类业绩，每个业绩需提供合同复印件、业绩发票、甲方付款记录截图，合同复印件必须有具体的合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并能体现项目内容、合同金额等，并附有甲方验收合格或第三方的验收合格的证明文件；

3.6本项目不接受联合体投标；

3.7投标人没有处于被责令停业的状态；投标人没有处于被相关行政主管部门取消投标资格的处罚期内；投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；近三年内投标人没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及严重违法失信行为记录名单，以【“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准】（投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书、“信用中国”截图并附上信用信息，格式见第七章）；

3.8投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、招标文件编写、监理工作（提供承诺 投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书，格式见第七章）；

3.9除此之外，投标人还应满足以下条件（提供承诺 投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书，格式见第七章）：

3.9.1依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位，属于分公司的，必须由总公司出具授权函及相关隶属证明。

3.9.2遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，过去三年内经营活动中未出现违规违法等不良记录。

3.9.3提供的产品或服务符合国家、行业标准及广东梅雁吉祥水电股份有限公司要求，投标人必须提交其所投标货物或服务符合招标文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供在用户需求中规定的保证设备正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

3.9.4愿意且有能力为广东梅雁吉祥水电股份有限公司提供产品或服务，并接受广东梅雁吉祥水电股份有限公司的监督管理。

3.9.5具有签订及履行合同的能力和信誉。

3.9.6未被纳入广东梅雁吉祥水电股份有限公司供应商黑名单(已解除黑名单处罚的除外)。

3.9.7报名截止时间前3年内未曾与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷。

3.9.8法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时报名参加本项目。

3.9.9供应商应主动披露与其存在关联关系的供应商，对于存在关联关系的不同供应商，不得同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。供应商应主动如实披露与其存在关联关系的其他企业。关联关系企业包含以下情况之一：

（1）单位负责人为同一人；

（2）存在直接控股、管理关系，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系）。

3.9.10供应商应主动披露其与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司人员利益关系，对于存在下列情形之一的供应商，广东梅雁吉祥水电股份有限公司保留不接受其参与本项目的权利：

（1）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员曾经与广东梅雁吉祥水电股份有限公司及旗下控股公司存在劳动关系；

（2）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员与广东梅雁吉祥水电股份有限公司采购相关部门管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系。

4. 投标报名的方式、邮箱（或地点）和要求有如下两种（可任选以下一种方式）：

4.1线上投标报名的方式、邮箱和要求：

在投标报名截止时间前，将招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、资质证书副本和安全生产许可证、法人身份证复印件、法人授权书、联系方式等资料（加盖单位公章）扫描件发送到指定邮箱：meiyanzgs@163.com。要求线上报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

4.2线下投标报名的方式、地点和要求：

在投标报名截止时间前，到广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司办公楼4楼总工室办理投标登记手续，同时须递交招标文件要求的业绩证明材料、营业执照、资质证书副本和安全生产许可证、法人身份证复印件、法人授权书、联系方式等资料（加盖单位公章）。要求线下报名提供的资料与开标现场提交的投标文件一致，不一致的视为无效投标。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年8月8日10时00分；

5.2投标文件应于投标文件递交截止日期以前将投标文件的纸质文件送达指定地点；

5.3投标文件递交地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司一楼会议室；

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.资格审查及有效投标人的确定方式：

6.1 本项目资格审查于报名时进行预审，开标时评审委员会再进行复审；

6.2 审查方法：本次资格审查采用合格制，凡符合资格要求的投标人均通过资格审查。

7.投标保证金

  - 投标保证金金额：人民币叁万元整（¥30000.00）；

  - 投标保证金形式：银行汇款；

  - 保证金的提交：投标保证金必须从投标人账户转出，投标时须提供加盖投标人公章的汇款凭证复印件；

  - 付款时请注明为本项目的保证金，即在摘要处注明：投标保证金(招标编号：MYJX2023-04)；

  - 保证金截止时间为2023年8月7日17时00分，汇款方式以到账时间为准，投标人提供汇款凭证以供查询；

  - 保证金有效期与投标有效期一致；

  - 提交保证金账号信息：

户名：丰顺县梅丰水电发展有限公司；

账号：4418 0401 0400 06613；

开户行：中国农业银行梅州分行。

8.联系方式

联系人：冯小姐    曾先生

联系电话：0753-2212998   13823841987   13430117707

地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

现场踏勘联系人：谢先生

联系电话：13823862962

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 丰顺县梅丰水电发展有限公司 |
|  | 项目名称 | 110kV梅丰甲乙线技术改造项目 |
|  | 建设地点 | 广东省梅州市丰顺县汤西镇110kV梅丰甲乙线全线现场 |
|  | 资金来源及比例 | 丰顺县梅丰水电发展有限公司100%出资 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.1 | 招标内容 | 详见第六章用户需求书 |
| 1.2.2 | 工期要求 | 签合同，接到甲方通知后15日历天。 |
| 1.2.3 | 质量要求 | 工程质量：工程质量等级合格，按《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）、《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）等相关国家标准或行业标准执行； 工程安全：施工安全，不发生安全事故。中标人须对安全施工承担完全责任； 验收要求：达到《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）等相关国家标准或行业标准要求。 |
| 1.2.4 | 质量保证期 | 质量保证期壹年。 |
| 1.3 | 投标人资质条件 | 详见第一章招标公告第3点投标人资格要求 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织集中现场勘查，如有需要可自行联系踏勘，费用自理。 联系人：谢先生 13823862962 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
| 2 | 构成招标文件的其他材料 | 《用户需求书》 |
| 3.2 | 投标报价 | 本工程投标最高限价：人民币104.17万元（不含税），超过最高限价的投标将被否决。 注：投标报价包括除税费外的所有的费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目需提交投标保证金，投标保证金金额：人民币叁万元整（¥30000.00）。 投标保证金递交要求： 1.1投标保证金的形式：银行汇款。投标保证金必须从投标人账户转出，投标时须提供加盖投标人公章的汇款凭证复印件； 1.2付款时请注明为本项目的保证金，即在摘要处注明：投标保证金(招标编号：MYJX2023-04)； 1.3保证金截止时间为2023年8月7日17时00分，汇款方式以到账时间为准，投标人提供汇款凭证以供查询； 1.4 保证金有效期与投标有效期一致； 1.5 提交保证金账号信息： 户名：丰顺县梅丰水电发展有限公司； 账号：4418 0401 0400 06613； 开户行：中国农业银行梅州分行。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件中有出现投标人单位落款的地方应盖单位公章，有出现投标人的法定代表人（负责人）或其授权人签字的地方应签字。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 1、纸质版投标文件（含商务技术投标文件及价格投标文件）一式5份，1份正本和4份副本。 2、电子版投标文件1套（电子版投标文件需存放在U盘里，内容需与投标文件纸质内容一致）。 3、“法定代表人身份证明书”、“授权委托书”原件单独备一份，不用密封和装订（以备开标之前检查，非实质性条款）。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 1、所有投标文件需密封完好，并在密封口加盖骑缝章； 2、商务技术标和价格标两部分投标文件需分开单独装订成册，然后商务技术标、价格标与电子版投标文件分三个文件袋包装提交（商务技术标与价格标不得装订在一起）。 |
| 4.1.1 | 三个文件封套上应载明的信息 | 招标人名称：丰顺县梅丰水电发展有限公司 110kV梅丰甲乙线技术改造项目投标文件 (商务技术标/价格标/电子版) 投标人名称： 联系人： 联系方式： 在2023年8月8日10时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 广东省梅州市梅县区沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司一楼会议室 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 确定中标人 | 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，本项目推荐两名中标候选人。 定标原则如下： 本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 公示官网，网址：http://www.chinameiyan.com。 |
| 7.4 | 履约担保 | 金额：人民币叁万元整（¥30000.00），中标后，中标人的投标保证金，自动转为履约保证金。 |

投标人须知前附表与下文投标人须知中不同之处，以投标人须知前附表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.2 招标内容、计划工期、质量要求

1.2.1本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.2.4本招标项目的质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3 投标人资格要求

投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力。

（1）资质条件：见第一章招标公告第3点投标人资格要求；

（2）项目负责人资格：见第一章招标公告第3点投标人资格要求；

1.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5 踏勘现场

1.5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.5.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.5.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.5.4招标人在踏勘现场中介绍的供货场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（如有）；

（6）图纸（如有）；

（7）用户需求书；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.1款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将由招标人在公示官网（http://www.chinameiyan.com）发布并电话通知已成功报名的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3接到电话通知的投标人，即说明其已确认收到和了解该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并电话通知所有已成功报名的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2接到电话通知的投标人，即说明其已确认收到和了解该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件内容：详见第七章《投标文件格式》目录。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“报价明细表”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“报价明细表”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、法人身份证明、法人授权书、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件并加盖公章。

3.5.2 “近年财务状况的年份要求”应附经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告复印件，具体年份要求和填写格式见第七章 投标文件格式  八、投标人近年财务状况。

3.5.3 “近年完成的类似业绩情况表”应附合同复印件，具体年份要求和填写格式见第七章 投标文件格式  九、投标人近年承接过的同类业绩情况表。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应按要求分别装订成册，不能用活页装订，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封

4.1.1 投标文件应按要求进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。到投标截止时间，若本项目投标人数量少于3个，则本项目不进行开标，本项目招标失败，招标人将对本项目进行重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期为三天。

7.3 中标通知

在招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

在签订合同并生效的同时，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人与中标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 合同签订后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金的退还见第四章合同条款。

# 第三章 评标办法

评标办法前附表

1.初步评审

1.1初步评审表（资格评审）

招标编号：                                项目名称：

| 评审因素 |  | 评审标准 投标单位 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格评审 | 营业执照 | 具有有效的营业执照。 |  |  |  |  |
|  | 企业资质 | 投标人必须具有机电安装工程专业承包二级以上（含二级）资质，或者具有《承装（修、试）电力设施许可证》三级以上（含三级）许可，或者具有电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质，或者具有输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质。 |  |  |  |  |
|  | 人员要求 | 拟派驻的项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员、质量管理人员须符合国家对相关负责人的要求，应具有相应的资格证书并在有效期内；且与投标单位存在劳动合同关系的员工，投标时须提供身份证复印件、资格证书、劳动合同复印件和至投标报名截止前6个月内的社保证明等材料（须加盖投标单位公章）。 |  |  |  |  |
|  | 业绩证明 | 投标人近3年（2020年1月至投标截止时间）至少有1项同类业绩，每个业绩需提供合同复印件、业绩发票、甲方付款记录截图，合同复印件必须有具体的合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并能体现项目内容、合同金额等，并附有甲方验收合格或第三方的验收合格的证明文件。 |  |  |  |  |
|  | 其他要求 | 近三年无不良记录证明材料。 |  |  |  |  |
|  |  | 不存在符合招标文件中规定被视为无效投标的其他条款的（如不存在打“√”，存在打“×”）。 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”，出现一个“×”的结论为“不通过；”

- “结论”一栏填写“通过”或“不通过”。

1.1.2. 初步评审表（符合性评审）

招标编号：                                项目名称：

| 序号 | 审查内容 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件符合招标文件的签署、盖章要求。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 满足招标文件合格投标人资格要求。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价没有超过招标人对本项目的最高限价，且是唯一的固定价。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期及工期要求满足招标文件要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且经评委认定为无效标的。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件的实施方案是否具备可行性、合理性。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 评委认为投标报价异常，可能影响产品或施工质量和安全，且无法提供合理详细的综合单价分析或相关成本分析证明（如无异常打“√”，有异常打“×”）。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、表中只需填写“√”或者“×”；

2、在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或者“不合格”。

2. 评审

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

2.1评标委员会

2.1.1 评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建，由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

2.1.2 专家的回避制度依照招标文件第二章投标人须知相关条款执行。

2.1.3 评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 资格性审查标准：见评标办法前附表。

3.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

4. 评标程序

4.1 初步评审（商务技术）

4.1.1 评标委员会可以要求投标人提交招标文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（商务技术标）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3）其他不符合招标文件及法律、法规规定的投标。

4.2初步评审（价格）

评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（价格标）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.3详细评审	（价格）

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会先对各投标人进行资格和符合性评审，通过资格和符合性评审的投标人即为有效投标人，如有效投标人少于3家，则本项目不进行开标，本项目招标失败；如有效投标人不少于3家，则本项目进行开标，评标委员会再对有效投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。

5.投标文件的澄清和补正

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.评标结果

6.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者违反招标文件规定的，招标人可按规定由评标委员会推荐排名第二位的中标候选人确定为中标人

6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

6.3 招标人将中标结果进行公示，公示期为三天。投标人对结果有异议的，可在公示期内通过来电、来函的方式向招标方提出。

6.4 公示期满且没有异议的，招标人将对中标候选人的履约能力进行审查，依法选定中标人。招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书发出内30日内招标人与中标人应签订合同。

# 第四章 合同主要条款

总则

本合同条款适用于110kV梅丰甲乙线技术改造项目提出的服务要求内容。

本合同条款提出的是最低限度的合同条款要求。凡本合同条款中未规定，但在相关的国家标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文实施。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

如果投标人没有以书面形式对本合同条款条文提出异议，则意味着投标人提供的工程服务完全符合本合同条款的要求。

投标人在投标文件中应如实反映所提供服务与本合同条款的差异。如果投标人没有提出差异，而在执行合同的过程中，招标人发现投标人提供的服务与其投标文件的条文存在差异，招标方有权利追究投标人责任并按合同实施相应的处罚。

本合同条款未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

注：以下合同内容仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：________

110kV梅丰甲乙线技术改造工程施工合同

建设方（甲方）：

承建方（乙方）：____________________

签约时间：_________________________

签约地点：_________________________

合同编号：_______

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规规定甲乙双方本着平等自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商，就合同标的的相关事项达成本合同。

一、工程量清单：

| 一、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、导线材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | 导线 | LGJX-150/25 | 吨 | 0.38 |  |  | 21基耐张杆塔跳线用，630米 |
| 2 | 导线 | LGJX-95/20 | 吨 | 0.062 |  |  | 5基耐张杆塔跳线用，150米 |
| 导线材料总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、金具串材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 工程串代号名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | LGJX-150/25导线双联双挂点悬垂玻璃绝缘子串组装图 | DX1 | 串 | 27 | - | - |  |
| 2 | LGJX-95/20导线双联双挂点悬垂玻璃绝缘子串组装图 | DX2 | 串 | 3 | - | - |  |
| 3 | LGJX-150/25导线单联悬垂玻璃绝缘子串组装图 | DX3 | 串 | 36 | - | - |  |
| 4 | LGJX-95/20导线单联悬垂玻璃绝缘子串组装图 | DX4 | 串 | 3 | - | - |  |
| 5 | LGJX-150/25导线双联耐张玻璃绝缘子串 | DN1 | 串 | 126 | - | - |  |
| 6 | LGJX-95/20导线双联耐张玻璃绝缘子串 | DN2 | 串 | 30 | - | - |  |
| 7 | LGJX-150/25导线构架耐张绝缘子串 | DN3 | 串 | 6 | - | - |  |
| 8 | LGJX-95/20导线构架耐张绝缘子串(DN4) | DN4 | 串 | 6 | - | - |  |
| 9 | 跳线绝缘子串组装图 | DT1 | 串 | 30 | - | - |  |
| 10 | 地线双联悬垂金具组装图UJ-1880 | BX1 | 串 | 10 | - | - |  |
| 11 | 地线双联悬垂金具组装图U-10 | BX2 | 串 | 10 | - | - |  |
| 12 | 地线单联悬垂金具组装图UJ-1880 | BX3 | 串 | 4 | - | - |  |
| 13 | 地线单联悬垂金具组装图U-10 | BX4 | 串 | 22 | - | - |  |
| 14 | 不绝缘地线单联耐张串(跳通) | BN1 | 串 | 104 | - | - |  |
| 15 | 地线构架耐张金具组装图 | BN2 | 串 | 8 | - | - |  |
| 2.1金具材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | U型挂环 | U-10 | 只 | 1026 |  |  | 含6套实验量 |
| 2 | U型挂环 | U-7 | 只 | 660 |  |  | 含6套实验量 |
| 3 | U型挂环 | UL-10 | 只 | 21 |  |  | 含6套实验量 |
| 4 | U型挂环 | UL-7 | 只 | 13 |  |  | 含6套实验量 |
| 5 | 联板 | L-1050 | 只 | 31 |  |  |  |
| 6 | 联板 | L-1040 | 只 | 339 |  |  |  |
| 7 | 挂板(Z型) | Z-7 | 只 | 74 |  |  |  |
| 8 | 球头挂环 | QP-7 | 只 | 471 |  |  |  |
| 9 | 玻璃绝缘子 | 100kN空气动力型 | 片 | 266 |  |  |  |
| 10 | 玻璃绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 3809 |  |  |  |
| 11 | 碗头挂板 | W-7A | 只 | 140 |  |  |  |
| 12 | 碗头挂板 | WS-7 | 只 | 331 |  |  |  |
| 13 | 悬垂线夹 | XGU-4 | 只 | 101 |  |  |  |
| 14 | 悬垂线夹 | XGU-3 | 只 | 31 |  |  |  |
| 15 | 悬垂线夹 | XGU-2 | 只 | 68 |  |  |  |
| 16 | 预绞丝护线条 | FYH-150/25 | 条 | 65 |  |  |  |
| 17 | 预绞丝护线条 | FYH-95/20 | 条 | 7 |  |  |  |
| 18 | 预绞丝护线条 | FYH-35 | 条 | 47 |  |  |  |
| 19 | 调整板 | DB-10 | 只 | 160 |  |  |  |
| 20 | 调整板 | DB-7 | 只 | 119 |  |  |  |
| 21 | 挂板 | Z-10 | 只 | 160 |  |  |  |
| 22 | 耐张线夹 | NY-150/25 | 只 | 141 |  |  | 含6套实验量 |
| 23 | 耐张线夹 | NY-95/20 | 只 | 43 |  |  | 含6套实验量 |
| 24 | 耐张线夹 | NY-35 | 只 | 121 |  |  | 含6套实验量 |
| 25 | 平行挂板 | PD-7 | 只 | 13 |  |  |  |
| 26 | U型螺栓 | UJ-1880 | 只 | 45 |  |  |  |
| 27 | 铝包带 | 1x10mm | kg | 4 |  |  |  |
| 28 | 并沟线夹 | JBB-1 | 只 | 47 |  |  |  |
| 29 | 引流线 | GJX-35 | 米 | 323 |  |  | 318.2kg/km |
| 30 | 设备线夹 | SL-1B | 只 | 162 |  |  |  |
| 31 | 螺 栓 | M16×55 | 只 | 162 |  |  |  |
| 32 | 挂环 | ZH-7 | 只 | 27 |  |  |  |
| 33 | 延长环 | PH-7 | 只 | 9 |  |  |  |
| 34 | 导线防振锤 | FDZ-3 | 只 | 355 |  |  |  |
| 35 | 导线防振锤 | FDZ-2 | 只 | 62 |  |  |  |
| 36 | 地线防振锤 | FDZ-1 | 只 | 325 |  |  |  |
| 金具材料总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2光缆金具改造材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | ADSS耐张线夹 | ON1 | 套 | 56 |  |  | 厂家配套生产 |
| 2 | ADSS单层预绞丝悬垂线夹 | OX1 | 套 | 23 |  |  | 厂家配套生产 |
| 3 | 抱箍 | TGX-300 | 付 | 29 |  |  | 厂家配套生产 |
| 4 | 耐张夹板 | TGJ | 付 | 18 |  |  | 厂家配套生产 |
| 5 | 直线夹板 | TGZ | 付 | 6 |  |  | 厂家配套生产 |
| 6 | 防震鞭 |  | 条 | 174 |  |  | 厂家配套生产 |
| 光缆金具改造材料总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气部分总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他材料及工程量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | 油漆（底漆、面漆各刷2遍） | 底漆：红丹醇酸防锈漆，面漆：醇酸磁性面漆 | kg | 300 |  |  | 25基水泥门杆的所有组杆金具等金属部件防锈刷漆处理，对应金属部件约8.13吨 |
| 2 | 拉线回尾扎线 | 镀锌铁线 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 其他材料及工程量总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、人工费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 耐张绝缘子串及金具安装 |  | 项 | 1 |  |  | 26基杆塔 |
| 1.2 | 悬垂绝缘子串及金具安装 |  | 项 | 1 |  |  | 22基杆塔 |
| 1.3 | 更换导线金具及导线跳线，调整弧垂 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 更换地线金具串和ADSS光缆金具串 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 更换拉线的回尾扎线 |  | 项 | 1 | - | - |  |
| 1.6 | 水泥门杆的所有组杆金具等金属部件防锈刷漆处理 |  | 项 | 1 | - | - |  |
| 人工费总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 不可预见费，需签证使用 |
| 其他费用总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一+二+三+四总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上工程量为估算量，实际工程量按实际结算 |  |  |  |  |  |  |  |

二、承包方式：

110kV梅丰甲乙线技术改造项目采用包工包料的方式，工程内容按照《110kV梅丰甲乙线技术改造项目》招标文件的规定。工程质量应达到国家有关规范的要求。

三、施工工期、质量验收及质保期：

1、本工程计划工期15天（梅丰乙线N0～N5塔的工期除外），计划施工时间为2023年11月1日至12月31日，具体施工时间由甲方确定，甲方将提前5天通知乙方。乙方须在合同生效后30天内准备好绝缘子等材料，并告知甲方。

2、乙方应按国家相关规范和甲方图纸的有关技术要求，制订出详细的施工方案和工序要求，提交甲方审批后实施。

3、施工过程中，乙方应做好详细施工记录。每道工序完成后，乙方应及时通知甲方检查工作质量，并提供有关的施工记录供甲方对照检查。只有经甲方检查工作质量合格后，方可进行下道工序的施工。

4、当110kV梅丰甲乙线技术改造项目完成后，经甲方检查验收合格后，才允许投入运行使用；当工程完工后，经双方质检人员会同现场负责人及甲方验收人员按规定的质量标准和技术要求进行验收，并填写竣工工程验收证书。

5、验收时，施工单位应提供下列资料：

5.1 原材料出厂合格证或复验报告；

5.2 110kV梅丰甲乙线技术改造项目施工记录，包括施工过程中对重大技术问题的处理情况；

5.3质检记录和质检报告。

6、工程验收后15天内，施工方应按广东梅雁吉祥水电股份有限公司《档案管理规定》要求，完成质量报告、技术总结、试验报告等相关资料。

7、工程质保期为壹年，自检修工程完成并经验收合格之日起算，经过壹周年。在质保期内若发生因工作质量不良引起的问题，由乙方及时无偿修复；若引起重大安全事故，乙方按责赔偿。

四、工程费用结算和付款方式：

4.1 本工程合同总金额人民币大写  万元整（¥  .00）。在签订合同后15个工作日内，支付合同总价的20%作为工程预付款；

4.2 本合同中的所有设备、材料送到电站并初步验收后30个工作日内，支付合同总价的30%作为设备到货款；

4.3 本工程完成后，线路投运正常、竣工验收合格后90天内支付至合同结算总价的95%及履约保证金；

4.4 工程质保金为本工程合同结算总金额的5％，工程质保金在质保期满检查无遗留质量问题后一个月内支付。

4.5每次付款前乙方提供相应金额增值税（  %）专用发票，甲方按票面金额支付。

4.6在本合同生效后，乙方应按招标文件的要求将投标保证金转换为履约保证金人民币叁万元整（¥30000.00）。履约保证金待工程竣工验收合格后90天内无息退还。

五、甲方责任：

1、提供相关的技术图纸复印件及一些技术资料。

2、当需变更施工内容时，要提前以变更通知书的形式通知乙方，并按变更内容调整施工费用。

3、监督检查乙方的施工安全、进度和材料的使用。在施工过程中，若发现乙方工作存在安全、质量、环保等问题时，可以随时要求乙方进行整改。

4、甲方应按工程进度支付工程款，若甲方逾期付款，应向乙方支付滞纳金，其计算方法为：不按合同规定付款的，按照未付金额每日万分之二偿付乙方赔偿金，赔偿金不得超过合同总金额20%。

六、乙方责任：

1、负责施工所需一切材料的采购、验收及所发生的一切费用，并对材料质量负全面责任。进场时，办理甲方要求的有关手续。施工人员要严格遵守甲方单位的一切规章制度。

2、对施工安全负全责。在施工期间，应采取妥善的安全防护措施和其他相关的防护措施，严格按照安全规范操作，做到安全施工、环保施工、文明施工，做到不影响周围群众的正常生活秩序，不影响甲方的正常工作秩序和设备安全。

3、必须严格按照规定的施工工艺和质量标准进行施工，及时做好各项施工记录，工程竣工后，整理完整的施工资料交甲方保存。

4、按要求工期如期完成工程，如无故拖延工期，甲方有权采取措施，所产生的不良后果由乙方负责。

5、在施工过程中，施工机具布置、材料堆放等事宜应服从甲方的统一安排，并自行妥善管理施工设备、材料。

6、本工程不得延误工期，每延误1天竣工，罚5000元，处罚金额不超过合同价款的20%；累计延误工期达到5天，甲方有权单方面终止合同，且所有责任由乙方承担；非乙方原因或不可抗力造成延误的除外。

七、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效，合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

八、本合同未尽事宜双方友好协商解决，协商不成，则向当梅州市梅县区人民法院提起诉讼。

九、本工程的招投标文件作为合同的附件，是合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

签署声明：双方已充分知悉且理解本合同的全部内容，双方均保证签名者已获有效授权并足以代表各方签署本合同，并于本页加盖公章予以确认。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称： 单位地址： 代 表： 电 话： 开户银行： 帐 号： 税 号： | 单位名称： 单位地址： 代 表： 电 话： 开户银行： 账 号： 税 号： |

合同签订时间：2023年   月   日

合同签订地点：广东省梅州市梅县区

# 第五章 图  纸

投标人需到现场踏勘，踏勘后做出合理报价，现场勘察招标单位不统一安排现场勘踏，由投标人自行安排勘踏，费用自理。图纸详见附件：110kV梅丰甲乙线技术改造项目图纸，按图施工。

# 第六章 用户需求书

一、总述

1、路径概况

1.1  220kV丰顺变～梅丰电站B厂110kV线路（110kV梅丰乙线）

本线路从220kV丰顺变电站110kV梅丰乙线间隔向东出线，N1-N4塔与110kV丰竹线同塔双回架设，然后改为单回架设方式，基本平行于110kV丰竹线，向西南方向经歧坑、大罗至老虎潭，最后进入梅丰电站B厂开关站，全长14157m，共计塔杆42基。本线路所经地区交通条件较好，沿线有公路乡道Y256线到达，但山势险峻，人力运输较困难。

1.2  梅丰电站B厂～梅丰电站A厂110kV线路（110kV梅丰甲线）

本线路较短，与110kV梅丰乙线共用双回终端塔后，改为单回架设，向西翻过燕子岩，跨过八乡河，最后进入梅丰A厂升压站，全长2423m，共计塔杆7基（含与110kV梅丰乙线共用双回终端塔）。本线路所经地区交通条件较好，沿线有公路乡道Y256线到达，但山势险峻，人力运输较困难。

2、变电站进出情况

2.1  220kV丰顺变电站侧

110kV梅丰乙线（220kV丰顺变电站～梅丰B厂线路）使用第14个间隔；进出线相序是面对变电站构架自左至右为C、B、A。其中丰顺变电站门架绝缘子在变电站围墙内，需向供电局申请，进入变电站内施工；N1-N4塔与110kV丰竹线同塔双回架设，需向供电局申请丰竹线同步停电施工。

2.2  梅丰电站B厂侧

梅丰B厂升压站共有2个110kV出线间隔，从终端塔面向构架方向，左边为梅丰甲线（梅丰B厂～梅丰A厂线路），进出线相序面向构架方向从左至右A、B、C，右边为梅丰乙线（梅丰B厂～丰顺变电站线路），进出线相序面向构架方向从左至右A、B、C。

2.3  梅丰电站A厂侧

梅丰A厂升压站仅一回110kV出线（梅丰甲线），直接出线至梅丰B厂升压站，进出线相序从终端塔面向构架方向从左至右A、B、C。

3、工程规模

- 将48基杆塔合成绝缘子全部更换为玻璃绝缘子，并更换其导线金具及导线跳线，并调整弧垂。

- 更换地线金具串和ADSS光缆金具串。

- 更换拉线的回尾扎线；

- 对水泥门杆的所有组杆金具等金属部件防锈刷漆处理，金属部件总重约为8.13吨。

## 二、路径与协议情况

## 2.1路径情况

2.1.1 路径走向

本工程不对线路路径进行改造，维持原路径和利用原杆塔。

2.1.2 交通情况

线路附近路网较发达，沿线有梅汕高速、Y256乡道等可作为主要运输道路，运输条件一般。人力运输距离0.4km,汽车运输距离15km。

2.1.3 地形地质

线路所经地段大部分为山地及丘陵，地质情况：普通土90%、坚土10%。

2.1.4 协议情况

本工程为技改工程，施工前由施工单位协助业主办理停电手续，施工单位还须办理进站（220kV丰顺站）施工等相关手续。

## 三、工程技术特性

## 3.1工程概况表

3.1.1 工程概况表

| 3.2 气象条件 线路名称 | 110kV梅丰甲乙线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起 讫 点 | 线路起于110kV梅丰水电站A厂，经梅丰水电站B厂，止于220kV丰顺站 |  |  |
| 设计电压 | 110kV | 回路数： | 1 |
| 曲折系数 | / |  |  |
| 地形系数 | 高山57%，山地34.2%，丘陵8.8% |  |  |

按照《110～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的规定，同时结合原线路的相关资料，经现场调查，并参考气象部门的资料和已有线路的运行经验，本线路按离地10米，30年重现期，气象组合条件见下表3.2.1。

表3.2.1  气象组合条件表

| 气象区 | 第Ⅰ气象区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 气象要素 | 温度 | 风速 | 冰厚 |
| 气象条件 | ( ℃ ) | ( m/s ) | ( mm ) |
| 最高气温 | 40Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found |
| 最低气温 | -10Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found |
| 覆冰情况 | -5Error: Reference source not found | 10Error: Reference source not found | 5Error: Reference source not found |
| 基本风速 | -5Error: Reference source not found | 23.5Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found |
| 大气过电压（有风） | 15Error: Reference source not found | 10Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found |
| 大气过电压（无风） | 15Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found |
| 内部过电压 | 15Error: Reference source not found | 15Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found |
| 安装情况 | -5Error: Reference source not found | 10Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found |
| 年平均气温 | 20Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found |
| 验 算 情 况 | 70Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found | 0Error: Reference source not found |
| 雷电日（日/年） | 80Error: Reference source not found |  |  |

## 四、机电部分

## 4.1导线、地线的选型及防振措施

4.1.1导地线的选型

（1）本工程利用原有导线，220kV丰顺变-梅丰电站B厂采用导线型号LGJX-150/25钢芯稀土铝绞线，避雷线采用GJX-35镀锌钢绞线；梅丰电站B厂一梅丰电站A厂线采用LGJX-95/20钢芯稀土铝绞线，避雷线采用GJX-35镀锌钢绞线。机械性能见表4.1.1。

表4.1.1 导地线机械物理特性表

| 导线 |  | LGJX-150/25 | LGJX-95/20 | GJX-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算截面(mm²) | 钢股 | 24.25 | 18.82 | 37.15 |
|  | 铝股 | 148.86 | 95.14 | / |
|  | 综合 | 173.11 | 113.96 | 37.15 |
| 计算外径(mm) |  | 17.10 | 13.87 | 7.8 |
| 股数及每股直径(mm) | 铝股 | 26×2.70 | 7×4.16 | / |
|  | 钢股 | 7×2.10 | 7×1.85 | 7×2.60 |
| 单位重量(kg/km) |  | 601.0 | 408.9 | 318.2 |
| 线膨胀系数(1/℃) |  | 18.9×10-6 | 18.5×10-6 | 11.5×10-6 |
| 弹性模量(N/mm²) |  | 76000 | 76000 | 181000 |
| 额定拉断力(N) |  | 54110 | 37200 | 43718.1 |
| 安全系数 |  | 2.5 | 2.5 | 3.43 |
| 最大使用张力(N) |  | 20561.8 | 14136 | 12745.8 |
| 年平均运行张力(N) |  | 12851.1（25%） | 8835（25%） | 7825.5（17.9%） |
| 技术标准 |  | GB1179-83 | GB1179-83 | / |

注：对于导线，上表中的“破断张力”为“保证计算破断力”。保证计算破断力=0.95×计算破断力。

4.1.2导、地线的防振措施

防振锤有较好的消除微风振动对导线损伤的作用，已在架空线上广泛运用，取得较丰富的运行经验。根据设计规程，当导线的平均运行张力不大于其破断张力的16%，不需要安装防振锤作防振措施。本工程导线平均张力均大于破断张力的16%，导线需采取防震措施，采用FDZ型防振锤。防振锤型号及安装个数如下表：

表4.1.2-1  导线防振锤安装数量表

| 导线型号 | 防振锤型号 | 每档安装数量（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| LGJX-150/25 | FDZ-3 | L≤450m | 450m＜L≤800m | 800m＜L≤1200m |
| LGJX-95/20 | FDZ-2 | L≤450m | 450m＜L≤800m | 800m＜L≤1200m |

表4.1.2-2  地线防振锤安装数量表

| 导线型号 | 防振锤型号 | 每档安装数量（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| GJX-35 | FDZ-1 | L≤350m | 350m＜L≤700m | 700m＜L≤1000m |

4.1.3导、地线施工弧垂

本工程导线施工弧垂详见“LGJX-150/25 架线张力弧垂表(K=2.5)”和“LGJX-95/20 架线张力弧垂表(K=2.5)”，地线施工弧垂详见“GJX-35架线张力弧垂表(K=3.43)”。

## 4.2绝缘子和绝缘配合

4.2.1 污区分布及爬距配置

根据2021年《广东省电力系统污区分布图册》，本线路所经地区大部分为c级污秽区，部分为d级污秽区。

按《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定》（GB/T 26218-2010）和广电生[2016]114号文关于印发广东电网有限责任公司输电线路悬式绝缘子选型导则的通知附件《广东电网有限责任公司输电线路悬式绝缘子选型导则》的规定, a、b级污区线路绝缘子要求按照c级污区等级的爬电比距的下限来配置。c级、d级污区新建线路绝缘子要求按照所在污区等级的爬电比距的上限来配置，特殊污秽地段按照提高一个污秽等级来配置。根据该地区110kV线路运行经验及预留爬距的要求，本工程按d级污区考虑。

广东省现阶段各级污区悬式绝缘子的爬电比距配置明确见下表。

玻璃和瓷绝缘子爬电比距配置要求：

| 污区等级 爬电比距 | 110kV、220kV系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a、b级 | c级 | d级 | e级 |
| 按设备最高工作相电压计算 （mm/kV） | ≥30.1 | 33.9～37.6 | 43.0～48.1 | 52.7～57.2 |

复合绝缘子爬电比距配置要求：

| 污区等级 爬电比距 | 110kV、220kV系统 |  |
| --- | --- | --- |
|  | a、b、c级 | d、e级 |
| 按设备最高工作相电压计算 （mm/kV） | ≥34.7 | ≥43.3 |

4.2.2绝缘子选型

根据本工程初步设计批复和GB/T 26218.2-2010《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子》、广电生[2016]114号文件《关于印发〈广东电网有限责任公司输电线路悬式绝缘子选型导则〉的通知》。本工程耐张串采用U70BP/146D玻璃绝缘子、悬垂串、跳线串采用U70BP/146D、100kN空气动力型外伞双伞型玻璃绝缘子，其机电特性参数见表4.2-1：

表4.2-1 玻璃绝缘子机电参数表

| 型号 | 最小机械破坏负荷(kN) | 公称直径(mm) | 结构高度(mm) | 泄漏距离(mm) | 1分钟工频干耐受电压(kV) | 1分钟工频湿耐受电压(kV) | 冲击耐受电压(kV) | 最小击穿电压(kV) | 单位重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U70BP/146D | 70 | 300 | 146 | 450 | 80 | 45 | 120 | 130 | 5.8 |
| 100kN空气动力型 | 100 | 420 | 146 | 365 | 75 | 45 | 140 | 130 | 6.0 |

绝缘子机械强度安全系数按规程 8.0.1 条选用如下：

最大使用荷载情况：2.7，断线情况：1.8，断联情况：1.5

本工程海拔小于1000米，因此根据规程 9.0.6 条和 9.0.8 条规定，相应杆塔头部各状态的空气间隙配合如下：

表4.2-2 空气间隙

| 工 况 | 海 拔 高 度 H≤1000m | 相 应 风 速 (m/s) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 频 电 压 | 0.25 | 30 | 带电作业间隙0.5为人体活动范围。 |
| 操 作 过 电 压 | 0.7 | 15 |  |
| 雷 电 过 电 压 | 1.0 | 10 |  |
| 带 电 作 业 | 1.0+0.5 | 10 |  |

4.2.3绝缘配置

本工程改造线路的绝缘配置如下：

1）本工程耐张双联串采用每联9片机械强度为70kN，单片爬距450mm的耐污型外伞双伞型玻璃绝缘子，其整串统一爬电比距按系统最高工作电压计算为55.45mm/kV。

2）进出线档耐张串采用每联9片机械强度为70kN，单片爬距450mm的耐污型外伞双伞型玻璃绝缘子，其整串统一爬电比距按系统最高工作电压计算为55.45mm/kV。

3）本工程线路考虑其海拔高度后，导线悬垂串和跳线绝缘子串均选用6片机械强度为70kN，单片爬距450mm的耐污型外伞双伞型玻璃绝缘子和2片机械强度为100kN，单片爬距365mm的空气动力型悬式玻璃绝缘子，共8片大小盘径插花组成绝缘子串，其整串统一爬电比距按系统最高工作电压计算为47.14mm/kV。本工程个别塔采用单联串，大部分采用双联串，跨一级以上公路、河流、35kV及以上送电线路等重要跨越用双联串。

另外《110kV～750kV架空输电线路设计规范》规定，对全高超过40m有地线的杆塔，高度每增加10m，应比规范中表7.0.2多增加一片同型绝缘子，对本工程中塔全高超过40m的杆塔，绝缘子片数应根据此规定进行调整。

## 4.3金具

导线金具：选用原电力工业部一九九七年修订《电力金具产品样本》中的定型金具。其强度安全系数按规程 8.0.3 条选用如下：最大使用荷载情况：2.5，断线情况：1.5 ，断联情况：1.5。

## 4.4导线换位及相序

本工程线路长度较短，按《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，本工程仅更换导线跳线，不改变原线路相序。

## 五、结构部分

## 5.1铁部件及拉线

5.1.1 铁附件

所有水泥门杆组杆金具等金属部件进行除锈刷漆。

5.1.2 拉线

拉线的回尾扎线进行更换，拉线回尾扎线须涂覆防锈油漆。

## 5.2 技术要求

防锈油漆要求如下：

a. 防腐材料产品型号：

高效I型

b. 施工具体步骤：

清除在杆件表面的泥沙等残存杂物；

用高效I型漆做面漆涂刷一遍，涂刷前要求表面的水汽及尘土杂物清除干净，待第一遍面漆干透以后，再涂刷第二遍面漆。

c. 由于各种原因损坏了的涂层应予以补刷。

## 六、施工注意事项

## 6.1 施工应遵守的规范

本工程施工应遵照《110kV~750kV架空输电线路张力架线施工工艺导则》（DLT  5343-2018）有关规定实施。运行要遵照《架空送电线路运行规程》及《电力线路防护规程》等有关规定进行。

## 6.2 施工要求及注意事项

6.2.1 更换绝缘子及金具

1、绝缘子和线夹等设备材料，必须有符合国家现行有关标准的各项质量检验资料，有该批产品的出厂质量检验合格证明书，对产品检验结果有疑问时，应重新抽样经有资格的单位进行检验，合格后方可使用。

2、跨越电力线、通讯线、铁路及公路时，应预先与有关部门单位联系，取得对方的支持并做好安全措施，搭设安全稳固的跨越架，使放线作业不影响被跨越设施的正常运行，对电力线的停电，应根据《电力安全工作规程》架空线路部分规定进行，以免发生事故。

3、绝缘子金具串的螺栓、弹簧销子等穿向均按施工及验收规范的第7.4.6条执行；对该条文没有明确规定的螺栓、弹簧销子的穿向，由建设、监理单位作统一规定。

4、本工程与各交叉跨越设施的基本要求，要严格按照《110～500kV架空输电线路设计规范》（GB50548-2010）中表13.0.11的规定办理。与被交叉跨越的电力线、通讯线距离小于5米时，需装保护间隙，详见《电力设备过电压保护设计技术规程》第60～63条。

5、本工程导线不更换，线长通过金具和绝缘子进行补偿。

6、跳线安装要畅顺美观，弧垂从横担下平面算起取1.5±0.1米,跳线悬垂串的偏移应控制在15°之内。跳线悬挂后，均应保证其对各接地构件间隙不小于1.0米。对操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围30～50厘米。

7、施工时必须按《电力线路防护规程》中的规定执行，清除线路中心线两侧的树木。

8、本工程的施工及验收质量标准，除设计有要求外，均以《110kV～500kV架空送电线路施工及验收规范》为准。

6.2.2 杆塔防腐

1、防腐材料产品型号：耐酸防腐漆

2、施工具体步骤：

基层处理清除在杆件表面的泥沙等残存杂物；

用防腐材料自杆塔顶部而下全部铁附件涂耐酸防腐漆，涂刷前要求表面的水汽及尘土杂物清除干净，涂刷耐酸防腐漆底漆两道、涂刷耐酸防腐漆面漆两道。

3、由于各种原因损坏了的涂层应予以补刷。

4、本工程施工时，施工单位应采取措施，尽量减少对树木的砍伐和环境的破坏。

5、施工作业完毕，必须对现场进行清理和恢复，做到“工完料完场地清”，防止对周围环境的污染。

6、若需料代用，需征得设计人员和业主同意。

6.2.3更换拉线回尾扎线

1、施工时应注意拉线上下两端均需更换回尾扎线。

2、镀锌铁线绑扎，其长度不小于100mm，并涂覆防锈油漆。

3、施工作业完毕，必须对现场进行清理和恢复，做到“工完料完场地清”，防止对周围环境的污染。

4、若需材料代用，须征得设计人员和业主同意。

6.2.4 其他未尽事宜按相关最新验收规范执行。

七、投标人需到现场踏勘，踏勘后做出合理报价，现场勘察招标单位不统一安排现场勘踏，由投标人自行安排勘踏，费用自理。

八、所供的设备与材料配件必须是全新的设备与材料配件，应有产品合格证等相关的配套资料。

九、现场勘察联系人：谢先生 13823862962。

十、附录：质量协议书   安全生产管理协议

附录：

质量协议书

1、质量管理目标（承包方负责的范围）

1.1 修前、修中发现的缺陷消除率100%。

1.2 所有质量验收项目通过率100%。

1.3 工程项目完成率100%。

1.4 工程项目指标优于换前。

1.5 工程项目完成后检验数据完整率100%。

1.6 工程完工后技术资料移交合格率100%。

2、承包方质量管理责任

2.1 承包方必须遵守国家及部颁与工程有关的所有规程、规范及其相关标准，严格按照相关文件及图纸组织施工，并采取必要的质量控制措施，消除质量隐患。

2.2 承包方必须执行发包方质量管理体系文件，并接受发包方对其进行的质量管理及评审。当发包方认为承包方的施工行为对项目质量存在隐患时，有权发出整改、罚款等指令。承包方接受发包方对其进行的质量管理，但不免除其对造成事故所应承担的责任和费用。

2.3 承包方建立完善内部质量管理体系，积极主动进行更换工作，承包方内部实行三级质量验收。

2.4 由于承包方更换质量管理及技术措施不力造成设备异常及以上事件的所有责任由承包方承担，并承担由此引起的所有费用。

2.5 由于更换工艺水平不高、人员基础素质不高，组织管理不力等原因造成检修后设备出现重复性问题，或修后设备性能参数下降，必须采取补救措施才能安全、稳定、经济运行，由此承担的费用由承包方负责。

3、发包方质量管理责任

3.1 因发包方指令失误或其他非承包方原因发生的质量事件（设备异常等以上），由发包方承担。

3.2 发包方参加检修工程验收。并有权委托第三方进行检修工程质量验收。

4、承包方应采取的质量管理措施

4.1 承包方必须贯彻发包方的管理理念，以“质量第一”和“顾客满意”为方针，结合检修工程实际，制定明确的质量目标。

4.2 承包方应建立健全质量管理及质量保证体系、质量验收制度，并确保体系有效运作。

4.3 承包方应以有关规范为准，编制检修工程的质量标准和实施细则，服从发包方的质量监督管理。

4.4 承包方应配备与项目相适应的人力、物力资源。质量验收人员应具备规定的资格，施工机具、试验设备满足现场施工需要。

4.5 承包方应对发包方采购的材料、半成品、成品、构配件、器具和设备进行验收，发现不合格的应告知并退还给发包方。

4.6 承包方应建立施工前的技术交底制度；施工工序签证点应验收合格，未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工。

4.7 承包方建立完善的检修工程流程，确保检修工程质量。

4.8 由于质量问题造成设备异常及以上事件，由承包方项目负责人完成异常分析报告。

5、质量保修责任

5.1 属于检修或保修范围和内容的项目，承包方应当在本合同相关规定的时间内派人修理。承包方不在规定的时间内派人修理，发包方可委托其他人员修理。检修费用从质保金中扣除，并按合同相关条款进行处罚。

5.2 在保修期内，如果由于承包方的原因对项目的某些部分进行更换或修理，则相应部分的保修期从更换或修理完成之日起重新计算。

5.3 在国家规定的项目合理使用期限内，因承包方原因致使项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的承包方应承担损害赔偿责任。

5.4 合同保修期为验收合格后贰年。

6、质量监督及事件处理

6.1 承包方应随时接受发包方有关人员依法进行的监督检查，接受检查人员发出的整改、罚款通知单。

6.2 未实现具体质量目标的处理：

由于承包方原因出现未实现具体质量目标的，承包方应承担所有责任和负责由此发生的所有费用，并接受发包方的相应处罚。

7、其他条款

本协议作为合同的组成部分，发包方、承包方双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的事故，由违约方承担一切责任。

发包方（公章）：			                 承包方（公章）：

代表（签字）：                               代表（签字）：

日期：	   年	月	  日			        日期：	   年	月	 日

安全生产管理协议

NO：＿＿＿＿＿＿＿

甲方：

乙方：

甲方委托乙方自      年   月   日 至      年   月   日完成           工程。为明确甲、乙方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故的发生，经甲、乙方协商，达成如下协议条款，双方共同遵守。

1、乙方应承担的责任和义务

1.1接受甲方施工资质审查，符合要求并提供资料。

1.2依法设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，并向甲方提供名单。

1.3工程开工前，所有从业人员必须接受甲方组织的安全教育培训，并经考核合格后方可上岗。

1.4工程开工前，应了解和掌握施工现场、施工过程中的危险、有害因素和工作风险，制定详细可靠的安全技术措施，并经甲方审核后执行；如有需要可邀请甲方有关部门人员协助落实危险辨识、风险评估和安全技术措施。

对于危险性较大的分部分项工程，须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）在施工前编制安全专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，须组织专家对安全专项施工方案进行论证。

1.5每次开工前，必须自上而下进行安全技术交底，全体从业人员均应熟悉和掌握施工特点和危险、有害因素及施工安全技术措施。

1.6工程项目开工前应对施工设备、设施、工器具、入厂危险品以及劳动防护用品进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。

1.7工程项目开工前乙方负责人应填写《现场施工安全许可证申请表》，经甲方有关部门审核同意签字后，方可开工。

1.8现场施工中，必须严格遵守《建设工程安全生产管理条例》及甲方各项安全文明生产规章制度中的有关规定。

1.9 特别强调施工中应符合下列安全要求：

- 配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。

- 特种作业人员必须持证上岗。

- 所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。

- 危险地带应设围栏并挂警告牌。

- 影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。

- 进入生产现场及施工场所必须戴安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。

- 高空作业必须系安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；生产现场禁止使用木梯和竹梯。

- 禁止乱动甲方的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经甲方有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。

- 不得在生产区域范围内违反规定吸烟。

- 对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。对只有甲方才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中明确分工及职责，在具体实施前及时主动与甲方联系，并查清甲方是否已落实稳妥。

- 必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。

- 遵守甲方文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。

- 遵守国家有关环境保护等法律、法规中关于危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到甲方指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。

- 采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。

- 采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。

1.10严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的监督管理方式。

1.11工程项目确实需要分包时，必须征得发包单位同意，且分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。

1.12严禁使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。

1.13严禁把在劳务市场上即招即用的人员派到生产领域从事危险性的工作。

1.14对于违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，甲方有权制止并依规进行严肃考核，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。

1.15必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

1.16发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向甲方报告。

2. 甲方应承担的责任和义务

2.1应对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全的要求，留存乙方各有关证照副件一份。

2.2在开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并有完整的书面记录或资料。指派项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。

2.3对乙方制定的施工安全技术措施予以审核备案，并监督实施。

2.4向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，组织安全教育培训和考核。

2.5及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，并依照本规定进行考核。

2.6对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。

2.7在施工中，如乙方发生意外人身伤亡时，甲方应尽力协助乙方救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由乙方承担。

2.8在施工中发生事故后，甲方有权进行事故调查和取证。

3.其他

3.1本安全生产管理协议为工程主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

3.2本安全管理协议一式三份，甲方两份，乙方一份，签字盖章即生效。

有效期：       年    月    日 至        年   月   日

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

代表人（签字）：                              代表人：

电话：              传真：                   电话：                传真：

邮编：                                       邮编：

年    月    日                               年   月    日

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

(商务/技术/价格标/电子版)

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

项目负责人：（签字）

项目总工或技术负责人：（签字）

年  月  日

## 第一部分 商务标

第一部分 商务标

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、项目负责人简历表及证明文件

五、拟投入本项目主要管理人员简历表及证明文件

六、投标保证金

七、资格审查资料

八、投标人近年财务状况

九、投标人近年承接过的同类业绩情况表

十、投标承诺函

十一、供应商声明书

十二、供应商廉洁承诺书

十三、“信用中国”截图

### 一、投标函

致：丰顺县梅丰水电发展有限公司

根据110kV梅丰甲乙线技术改造项目招标文件（招标编号：MYJX2023-04，下称《招标文件》），本人代表投标人        （投标人名称）提交投标文件正本一套、副本四套。

- 本人代表投标人保证，所提供的全部资料是真实、准确且合法有效的。本人代表投标人并宣布同意如下：我方将按《招标文件》的规定履行招标及投标过程中投标人的责任和义务，并同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。我方承诺我方向贵方提交的所有资料、文件均为真实且合法有效，否则贵方有权将其作为无效处理。如贵方彼时已发出确认通知书、或者已经与我方签订正式合同，或者我方已经实际开始履行该合同的，贵方亦有权随时终止，并要求我方承担全部法律责任，包括但不限于要求我方赔偿贵方因此遭受的全部损失。

- 我方已详细审阅全部《招标文件》及其附件，包括答疑会议纪要、澄清修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方确认《招标文件》（含澄清、修改文件）为真实、准确和全面，并放弃我方因《招标文件》（含澄清、修改文件）存在任何不明或误解而遭遇损失的情况下，向贵方追索的权利。

- 我方响应并满足招标文件约定的工期要求。

- 本投标函自投标文件提交截止日起有效期为90天。

- 我方承诺对在本次招标活动过程中所获知贵方一切商业秘密保密，不会向任何第三方泄露，不会用于本次招标活动之外的任何其他目的。

- 我方承诺本公司是依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位；遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在领取本次招标文件截止时间前三年内经营活动中未出现违规违法等不良记录；提供的产品或服务符合国家、行业标准及贵方要求；愿意且有能力为贵方提供产品或服务，并接受贵方的监督管理；具有签订及履行合同的能力和信誉；未被纳入贵方供应商黑名单；本次领取招标文件截止时间前3年内未曾与贵方发生采购及其他诉讼方面的纠纷。我方不以联合体参加本项目；我方与参与本次招标投标的其他投标人不存在任何关联关系。我方承诺如有上述不良记录或行为，贵方有权随时取消我方成交的资格。

- 我方保证，贵方在中华人民共和国境内使用我方提供的货物、技术、工程、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如我方不拥有相应的知识产权，则报价总价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。如因此而引发任何纠纷和争议，我方将自行负责处理，并补偿贵方因此而受到的任何损失。同时我方将提供全力防止因上述侵权或可能的侵权给贵方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供贵方继续使用本投标文件中的项目服务而需取得的第三方授权、修改本项目服务使其至少在功能上可以替代原服务、提供功能上相等的使贵方可以达到本项目目的的其他服务，并由我方承担因此而产生的所有的费用。

- 我方承诺若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供依照需方要求的与投标有关的一切数据或资料，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

- 我方在此承诺，双方合作后可开具增值税专用发票。

- 与本投标文件有关的一切正式往来通信请寄：

地址：______________________________   邮编：___________________

联系人：____________________           职务：___________________

固定电话：__________________           手机号码：_______________

传真：____________________             E-mail：________________

投标人名称：（加盖单位公章）

投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：______年___月___日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：

系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                                   （签字）

委托代理人身份证号码：

联系方式（手机）：

年       月       日

### 四、项目负责人简历表及证明文件

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作 时间 |  | 执业资格情况 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况（需提供相关证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目单位 |  | 项目内容 | 建设 规模 | 担任的职务 |  | 开/竣工日期 | 获奖 情况 |  | 项目单位联系人及联系电话 |

可包含但不限于提供以下证书：

项目负责人应附相关证书、至投标报名截止前6个月的社保证明材料、已完工程项目情况（需提供相关证明材料）等复印件。

……

### 五、拟投本项目技术人员及证明文件

主要技术及管理人员一览表

投标人名称：                                      招标编号：

| 序号 | 拟派岗位 | 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 拟在本项目中担任何工作 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |

注： 投标人应配备足够的符合资格的各类技术人员，参与项目的实施，以满足工程建设的要求。人员要求详见第一章招标公告中投标人资格要求中关于人员的要求。

### 六、投标保证金

我方为110kV梅丰甲乙线技术改造项目（招标编号：MYJX2023-04）递交投标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于      年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

| 收 款 人 | 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标保证金汇款单或转账凭证复印件粘贴处

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：______年___月___日

### 七、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 本项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中高级职称人员人数 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）要求提供营业执照副本复印件，对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的，还应同时应提供商事主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）；未按工商行政管理部门完成“三证合一、一照一码”登记的投标企业还需提供组织机构代码证、税务登记证。

2）根据招标文件要求附上有关的资格、资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、纳税类型、企业简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员)等材料。

3) 投标承诺函、供应商声明书、供应商廉洁承诺书（格式见第七章 投标文件格式）

### 八、投标人近年财务状况

投标人须提供近3年由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表复印件，如投标人新成立的，则提供成立至投标截止日期的月或季度财务状况报告复印件（包括注册资金、资产负债率、流动比、净利润率）及近三年的经济行为受到起诉情况。

### 九、投标人近年承接过的同类业绩情况表

各投标人提供2019年1月至投标截止时间的同类项目业绩（每个业绩应附合同复印件，并能体现项目内容、合同金额等）。

附表参考格式

业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目主要内容 | 合同金额(万元) | 实施时间 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标人近3年（2020年1月至投标截止时间）至少有1项同类业绩，每个业绩需提供合同复印件、业绩发票、甲方付款记录截图，合同复印件必须有具体的合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并能体现项目内容、合同金额等，并附有甲方验收合格或第三方的验收合格的证明文件。

2、业绩证明材料须提供合同关键页复印件，关键页包括合同名称、合同金额、签字盖章页，须能清晰反映①投标人单位名称②工程内容③合同金额及签约时间④所属业主名称、地址、联系电话。

3、投标人必须如实填写，并保证内容真实可靠，如有弄虚作假，将取消其投标资格。

4、如不按以上要求提供业绩表格和证明文件，导致评委无法确定业绩的真实情况，则该合同的业绩不予认可。

投标人名称：（加盖单位公章）

投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：______年___月___日

### 十、投标承诺函

丰顺县梅丰水电发展有限公司：

本公司就贵单位110kV梅丰甲乙线技术改造项目投标工作，做出以下承诺：

我司没有存在下列情形之一：

- 处于被责令停业的状态；

- 处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

- 处于财产被接管、冻结、破产的状态；

- 近三年内存在重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；

- 与我司有隶属关系的机构参加过本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；

- 过去三年内经营活动中出现违规违法等不良记录。

（7）纳入贵单位供应商黑名单(已解除黑名单处罚的除外)。

（8）报名截止时间前3年内曾与贵单位发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷。

（9）与法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司同时报名参加本项目。

除此之外，我司同时承诺：

1、依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位，属于分公司的，必须由总公司出具授权函及相关隶属证明。

2、遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、提供的产品或服务符合国家、行业标准及贵单位的要求。

4、愿意且有能力为贵单位提供产品或服务，并接受贵单位的监督管理。

5、具有签订及履行合同的能力和信誉。

6、主动披露与其存在关联关系的供应商，对于存在关联关系的不同供应商，不与其同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。关联关系企业包含以下情况之一：

（1）单位负责人为同一人；

（2）存在直接控股、管理关系，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系）。

特此承诺。

承诺方公司名称：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

电话：

日期：______年___月___日

### 十一、供应商声明书

供应商声明书

丰顺县梅丰水电发展有限公司：

我单位报名参加贵单位110kV梅丰甲乙线技术改造项目，将严格遵守法律法规，并做出以下声明：

一、我单位的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员是否曾经与贵单位存在劳动关系。

□ 是（如选该项，请说明具体情况）：

□ 否______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

二、我单位的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员是否与贵单位的采购相关部门管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系

□ 是（如选该项，请说明具体情况）：______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

□ 否。

上述情况真实有效，若有错漏，贵单位除有权要求我单位赔偿由此造成的损失外，我单位愿意无条件接受贵单位给予退出项目、解除合同、退出合作商库、扣罚投标时缴交的保证金、取消投标资格等措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：______年___月___日

### 十二、供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

丰顺县梅丰水电发展有限公司：

我单位在参加贵单位的投标工作中，将严格遵守贵单位项目工作的有关规定，并承诺：

不向贵单位所有与项目事项有关的工作人员直接或变相行贿及输送不正当利益（包括邀请上述人员参与宴请、旅游、娱乐消费，馈赠现金、礼品、有价证券和其他支付凭证，出借现金、物品、交通工具等）。

若违反上述承诺，根据情节和后果，贵单位除有权要求我单位赔偿由此造成的损失外，我单位愿意无条件接受贵单位给予退出项目、解除合同、退出合作商库、扣罚投标时缴交的保证金、取消投标资格等处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签章：

日期：______年___月___日

### 十三、“信用中国”截图

信用中国图例：

信用信息图例：

## 第二部分 技术标

第二部分 技术标

一、项目实施方案

二、其他需要的资料

### 一、项目实施方案

按技术要求编制技术方案，主要包括但是不限于以下内容：

1、工程概况：包括工程简述，工程规模，工程承包范围，自然环境，交通情况等。

2、工程特点：工程特点、影响施工的主要和特殊环节分析等。

3、质量保证措施；

4、施工准备：简要叙述施工技术资料、材料、施工场地的准备，施工机械设备、施工力量的配置等。

5、项目负责人情况、人员配置情况、材料、机具设备、交通等的安排。

6、工期及施工进度计划。

7、施工组织设计及技术方案：包括施工工序总体安排、主要工序和特殊工序的施工方法、工程成本的控制措施，对工程项目存在的安全风险说明，并提出为了控制风险可能要配备的专业人员和特殊设备等。

8、质量管理体系、程序及规定。

9、安全管理体系、程序及规定。

10、环境保护、文明施工措施。

11、服务承诺或说明。

12、其他材料。

### 二、其他需要的资料

投标人认为需要提交的其他资料。

## 第三部分 价格标

### 一、投标一览表

项目名称：110kV梅丰甲乙线技术改造项目

招标编号：MYJX2023-04

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（不含税） |  |

说明：

1、投标单位的投标报价超过最高限价人民币104.17万元（不含税），均视为无效投标。

2、投标报价包括除税费外的所有的费用。

投标人：_______________________（盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月      日

### 二、报价明细表

投标单位报价应按以下格式进行填写。投标单位全部以人民币报价，本招标文件所列的全部条款除税费外的凡涉及报价的，投标单位都应在报价中计列，投标单位的报价，报价精确到元，招标单位认为是各项费用综合计算的结果，且该报价为闭口价，中标后在合同有效期内价格不变。

单位：人民币元 （不含税）

| 一、电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、导线材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | 导线 | LGJX-150/25 | 吨 | 0.38 |  |  | 21基耐张杆塔跳线用，630米 |
| 2 | 导线 | LGJX-95/20 | 吨 | 0.062 |  |  | 5基耐张杆塔跳线用，150米 |
| 导线材料总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、金具串材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 工程串代号名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | LGJX-150/25导线双联双挂点悬垂玻璃绝缘子串组装图 | DX1 | 串 | 27 | - | - |  |
| 2 | LGJX-95/20导线双联双挂点悬垂玻璃绝缘子串组装图 | DX2 | 串 | 3 | - | - |  |
| 3 | LGJX-150/25导线单联悬垂玻璃绝缘子串组装图 | DX3 | 串 | 36 | - | - |  |
| 4 | LGJX-95/20导线单联悬垂玻璃绝缘子串组装图 | DX4 | 串 | 3 | - | - |  |
| 5 | LGJX-150/25导线双联耐张玻璃绝缘子串 | DN1 | 串 | 126 | - | - |  |
| 6 | LGJX-95/20导线双联耐张玻璃绝缘子串 | DN2 | 串 | 30 | - | - |  |
| 7 | LGJX-150/25导线构架耐张绝缘子串 | DN3 | 串 | 6 | - | - |  |
| 8 | LGJX-95/20导线构架耐张绝缘子串(DN4) | DN4 | 串 | 6 | - | - |  |
| 9 | 跳线绝缘子串组装图 | DT1 | 串 | 30 | - | - |  |
| 10 | 地线双联悬垂金具组装图UJ-1880 | BX1 | 串 | 10 | - | - |  |
| 11 | 地线双联悬垂金具组装图U-10 | BX2 | 串 | 10 | - | - |  |
| 12 | 地线单联悬垂金具组装图UJ-1880 | BX3 | 串 | 4 | - | - |  |
| 13 | 地线单联悬垂金具组装图U-10 | BX4 | 串 | 22 | - | - |  |
| 14 | 不绝缘地线单联耐张串(跳通) | BN1 | 串 | 104 | - | - |  |
| 15 | 地线构架耐张金具组装图 | BN2 | 串 | 8 | - | - |  |
| 2.1金具材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | U型挂环 | U-10 | 只 | 1026 |  |  | 含6套实验量 |
| 2 | U型挂环 | U-7 | 只 | 660 |  |  | 含6套实验量 |
| 3 | U型挂环 | UL-10 | 只 | 21 |  |  | 含6套实验量 |
| 4 | U型挂环 | UL-7 | 只 | 13 |  |  | 含6套实验量 |
| 5 | 联板 | L-1050 | 只 | 31 |  |  |  |
| 6 | 联板 | L-1040 | 只 | 339 |  |  |  |
| 7 | 挂板(Z型) | Z-7 | 只 | 74 |  |  |  |
| 8 | 球头挂环 | QP-7 | 只 | 471 |  |  |  |
| 9 | 玻璃绝缘子 | 100kN空气动力型 | 片 | 266 |  |  |  |
| 10 | 玻璃绝缘子 | U70BP/146D | 片 | 3809 |  |  |  |
| 11 | 碗头挂板 | W-7A | 只 | 140 |  |  |  |
| 12 | 碗头挂板 | WS-7 | 只 | 331 |  |  |  |
| 13 | 悬垂线夹 | XGU-4 | 只 | 101 |  |  |  |
| 14 | 悬垂线夹 | XGU-3 | 只 | 31 |  |  |  |
| 15 | 悬垂线夹 | XGU-2 | 只 | 68 |  |  |  |
| 16 | 预绞丝护线条 | FYH-150/25 | 条 | 65 |  |  |  |
| 17 | 预绞丝护线条 | FYH-95/20 | 条 | 7 |  |  |  |
| 18 | 预绞丝护线条 | FYH-35 | 条 | 47 |  |  |  |
| 19 | 调整板 | DB-10 | 只 | 160 |  |  |  |
| 20 | 调整板 | DB-7 | 只 | 119 |  |  |  |
| 21 | 挂板 | Z-10 | 只 | 160 |  |  |  |
| 22 | 耐张线夹 | NY-150/25 | 只 | 141 |  |  | 含6套实验量 |
| 23 | 耐张线夹 | NY-95/20 | 只 | 43 |  |  | 含6套实验量 |
| 24 | 耐张线夹 | NY-35 | 只 | 121 |  |  | 含6套实验量 |
| 25 | 平行挂板 | PD-7 | 只 | 13 |  |  |  |
| 26 | U型螺栓 | UJ-1880 | 只 | 45 |  |  |  |
| 27 | 铝包带 | 1x10mm | kg | 4 |  |  |  |
| 28 | 并沟线夹 | JBB-1 | 只 | 47 |  |  |  |
| 29 | 引流线 | GJX-35 | 米 | 323 |  |  | 318.2kg/km |
| 30 | 设备线夹 | SL-1B | 只 | 162 |  |  |  |
| 31 | 螺 栓 | M16×55 | 只 | 162 |  |  |  |
| 32 | 挂环 | ZH-7 | 只 | 27 |  |  |  |
| 33 | 延长环 | PH-7 | 只 | 9 |  |  |  |
| 34 | 导线防振锤 | FDZ-3 | 只 | 355 |  |  |  |
| 35 | 导线防振锤 | FDZ-2 | 只 | 62 |  |  |  |
| 36 | 地线防振锤 | FDZ-1 | 只 | 325 |  |  |  |
| 金具材料总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2光缆金具改造材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | ADSS耐张线夹 | ON1 | 套 | 56 |  |  | 厂家配套生产 |
| 2 | ADSS单层预绞丝悬垂线夹 | OX1 | 套 | 23 |  |  | 厂家配套生产 |
| 3 | 抱箍 | TGX-300 | 付 | 29 |  |  | 厂家配套生产 |
| 4 | 耐张夹板 | TGJ | 付 | 18 |  |  | 厂家配套生产 |
| 5 | 直线夹板 | TGZ | 付 | 6 |  |  | 厂家配套生产 |
| 6 | 防震鞭 |  | 条 | 174 |  |  | 厂家配套生产 |
| 光缆金具改造材料总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气部分总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他材料及工程量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | 油漆（底漆、面漆各刷2遍） | 底漆：红丹醇酸防锈漆，面漆：醇酸磁性面漆 | kg | 300 |  |  | 25基水泥门杆的所有组杆金具等金属部件防锈刷漆处理，对应金属部件约8.13吨 |
| 2 | 拉线回尾扎线 | 镀锌铁线 | 吨 | 0.5 |  |  |  |
| 其他材料及工程量总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、人工费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 耐张绝缘子串及金具安装 |  | 项 | 1 |  |  | 26基杆塔 |
| 1.2 | 悬垂绝缘子串及金具安装 |  | 项 | 1 |  |  | 22基杆塔 |
| 1.3 | 更换导线金具及导线跳线，调整弧垂 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 更换地线金具串和ADSS光缆金具串 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 更换拉线的回尾扎线 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 水泥门杆的所有组杆金具等金属部件防锈刷漆处理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 人工费总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 不可预见费，需签证使用 |
| 其他费用总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一+二+三+四总计不含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（不含税）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上工程量为估算量，实际工程量按实际结算 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标单位的投标报价超过最高限价104.17万元人民币（不含税），均视为无效投标。

2、投标报价包括除税费外的所有的费用。

投标人：_______________________（盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年      月    日

## 第四部分 电子投标文件

电子文档（正本扫描件）一份（要求U盘介质，JPG或PDF格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）。